Протокол передачи данных ModBUS RTU для SM-H и SM-E модификации 2026 года
1. Текущие электрические величины 
	Адрес (10) 
	Формат 
	Описание 
	Ед. 
	Ч/З 

	0–5 
	— 
	Резерв 
	
	

	6 
	float 
	Uan (только 3P4W) 
	В 
	Ч 

	8 
	float 
	Ubn (только 3P4W) 
	В 
	Ч 

	10 
	float 
	Ucn (только 3P4W) 
	В 
	Ч 

	12 
	float 
	Uab 
	В 
	Ч 

	14 
	float 
	Ubc 
	В 
	Ч 

	16 
	float 
	Uca 
	В 
	Ч 

	18 
	float 
	Ia 
	А 
	Ч 

	20 
	float 
	Ib 
	А 
	Ч 

	22 
	float 
	Ic 
	А 
	Ч 

	24 
	float 
	Pa (активная мощность) 
	кВт 
	Ч 

	26 
	float 
	Pb 
	кВт 
	Ч 

	28 
	float 
	Pc 
	кВт 
	Ч 

	30 
	float 
	∑P (суммарная активная мощность) 
	кВт 
	Ч 

	32 
	float 
	Qa (реактивная мощность) 
	кВАр 
	Ч 

	34 
	float 
	Qb 
	кВАр 
	Ч 

	36 
	float 
	Qc 
	кВАр 
	Ч 

	38 
	float 
	∑Q (суммарная реактивная мощность) 
	кВАр 
	Ч 

	40 
	float 
	∑S (суммарная полная мощность) 
	кВА 
	Ч 

	42 
	float 
	PF (коэффициент мощности) 
	— 
	Ч 

	44 
	float 
	Частота 
	Гц 
	Ч 

	46 
	float 
	Ep+ (прямая активная энергия) 
	кВт·ч 
	Ч 

	48 
	float 
	Ep− (обратная активная энергия) 
	кВт·ч 
	Ч 

	50 
	float 
	Eq+ (индуктивная реактивная энергия) 
	кВАр·ч 
	Ч 

	52 
	float 
	Eq− (емкостная реактивная энергия) 
	кВАр·ч 
	Ч 

	54 
	— 
	Зарезервировано 
	
	

	55 
	Int 
	Состояние цифровых входов (только SM-H) 
	
	Ч 

	56 
	float 
	In (ток нейтрали) 
	А 
	Ч 

	58 
	float 
	Sa (полная мощность) 
	кВА 
	Ч 

	60 
	float 
	Sb 
	кВА 
	Ч 

	62 
	float 
	Sc 
	кВА 
	Ч 

	64 
	float 
	PFa 
	— 
	Ч 

	66 
	float 
	PFb 
	— 
	Ч 

	68 
	float 
	PFc 
	— 
	Ч 


2. Измерение энергии 
	Адрес (10) 
	Формат 
	Описание 
	Ед. 
	Ч/З 

	72 
	float 
	ES (полная энергия) 
	кВА·ч 
	Ч 

	74 
	— 
	Зарезервировано 
	
	

	76 
	float 
	Реактивная энергия 1-го квадранта 
	кВАр·ч 
	Ч 

	78 
	float 
	Реактивная энергия 2-го квадранта 
	кВАр·ч 
	Ч 

	80 
	float 
	Реактивная энергия 3-го квадранта 
	кВАр·ч 
	Ч 

	82 
	float 
	Реактивная энергия 4-го квадранта 
	кВАр·ч 
	Ч 

	84 
	float 
	Прямая активная энергия, фаза A 
	кВт·ч 
	Ч 

	86 
	float 
	Прямая активная энергия, фаза B 
	кВт·ч 
	Ч 

	88 
	float 
	Прямая активная энергия, фаза C 
	кВт·ч 
	Ч 

	90 
	float 
	Обратная активная энергия, фаза A 
	кВт·ч 
	Ч 

	92 
	float 
	Обратная активная энергия, фаза B 
	кВт·ч 
	Ч 

	94 
	float 
	Обратная активная энергия, фаза C 
	кВт·ч 
	Ч 

	96 
	float 
	Индуктивная реактивная энергия, фаза A 
	кВАр·ч 
	Ч 

	98 
	float 
	Индуктивная реактивная энергия, фаза B 
	кВАр·ч 
	Ч 

	100 
	float 
	Индуктивная реактивная энергия, фаза C 
	кВАр·ч 
	Ч 

	102 
	float 
	Емкостная реактивная энергия, фаза A 
	кВАр·ч 
	Ч 

	104 
	float 
	Емкостная реактивная энергия, фаза B 
	кВАр·ч 
	Ч 

	106 
	float 
	Емкостная реактивная энергия, фаза C 
	кВАр·ч 
	Ч 

	108 
	float 
	Полная энергия, фаза A 
	кВА·ч 
	Ч 

	110 
	float 
	Полная энергия, фаза B 
	кВА·ч 
	Ч 

	112 
	float 
	Полная энергия, фаза C 
	кВА·ч 
	Ч 

	114–119 
	— 
	Зарезервировано 
	
	

	120 
	float 
	Фундаментальная прямая активная энергия 
	кВт·ч 
	Ч 

	122 
	float 
	Фундаментальная обратная активная энергия 
	кВт·ч 
	Ч 

	124 
	float 
	Фундаментальная индуктивная реактивная энергия 
	кВАр·ч 
	Ч 

	126 
	float 
	Фундаментальная емкостная реактивная энергия 
	кВАр·ч 
	Ч 

	128–139 
	— 
	Зарезервировано 
	
	

	140 
	float 
	Суммарная прямая активная энергия (только SM-H) 
	кВт·ч 
	Ч 

	142 
	float 
	Прямая активная энергия, тариф 1 (только SM-H) 
	кВт·ч 
	Ч 

	144 
	float 
	Прямая активная энергия, тариф 2 (только SM-H) 
	кВт·ч 
	Ч 

	146 
	float 
	Прямая активная энергия, тариф 3 (только SM-H) 
	кВт·ч 
	Ч 

	148 
	float 
	Прямая активная энергия, тариф 4 (только SM-H) 
	кВт·ч 
	Ч 

	150 
	float 
	Прямая активная энергия, тариф 5 (только SM-H) 
	кВт·ч 
	Ч 

	152 
	float 
	Прямая активная энергия, тариф 6 (только SM-H) 
	кВт·ч 
	Ч 


3. Экстремальные значения (макс/мин; метки времени есть только у SM-H) 
	Адрес (10) 
	Формат 
	Описание 
	Ед. 
	Ч/З 

	336 
	float 
	Uan макс 
	В 
	Ч 

	338 
	float 
	Uan мин 
	В 
	Ч 

	340 / 342 
	float 
	Ubn макс / мин 
	В 
	Ч 

	344 / 346 
	float 
	Ucn макс / мин 
	В 
	Ч 

	348 / 350 
	float 
	Uab макс / мин 
	В 
	Ч 

	352 / 354 
	float 
	Ubc макс / мин 
	В 
	Ч 

	356 / 358 
	float 
	Uca макс / мин 
	В 
	Ч 

	360 / 362 
	float 
	Ia макс / мин 
	А 
	Ч 

	364 / 366 
	float 
	Ib макс / мин 
	А 
	Ч 

	368 / 370 
	float 
	Ic макс / мин 
	А 
	Ч 

	372 / 374 
	float 
	In макс / мин 
	А 
	Ч 

	376 / 378 
	float 
	Pa макс / мин 
	кВт 
	Ч 

	380 / 382 
	float 
	Pb макс / мин 
	кВт 
	Ч 

	384 / 386 
	float 
	Pc макс / мин 
	кВт 
	Ч 

	388 / 390 
	float 
	∑P макс / мин 
	кВт 
	Ч 

	392 / 394 
	float 
	∑Q макс / мин 
	кВАр 
	Ч 

	396 / 398 
	float 
	∑S макс / мин 
	кВА 
	Ч 

	400 / 402 
	float 
	PF макс / мин 
	— 
	Ч 

	404 / 406 
	float 
	Частота макс / мин 
	Гц 
	Ч 

	408 / 410 
	float 
	THDua макс / мин 
	% 
	Ч 

	412 / 414 
	float 
	THDub макс / мин 
	% 
	Ч 

	416 / 418 
	float 
	THDuc макс / мин 
	% 
	Ч 

	420 / 422 
	float 
	THDia макс / мин 
	% 
	Ч 

	424 / 426 
	float 
	THDib макс / мин 
	% 
	Ч 

	428 / 430 
	float 
	THDic макс / мин 
	% 
	Ч 


Метки времени экстремумов: 450–593 (Int, Ч; только SM-H). Для каждого из 24 параметров (Uan, Ubn, Ucn, Uab, Ubc, Uca, Ia, Ib, Ic, In, Pa, Pb, Pc, ∑P, ∑Q, ∑S, PF, F, THDua, THDub, THDuc, THDia, THDib, THDic) — макс и мин, по 3 регистра: (старший байт: год, младший: месяц), (день/час), (минута/секунда). Пример: Uan макс — 450, 451, 452; Uan мин — 453, 454, 455; Ubn макс — 456–458 и т.д. до THDic мин — 591–593. 
4. Спрос (demand) 
	Адрес (10) 
	Формат 
	Описание 
	Ед. 
	Ч/З 

	624 
	float 
	Спрос по току Ia 
	А 
	Ч 

	626 
	float 
	Спрос Ia за предыдущий цикл 
	А 
	Ч 

	628 
	float 
	Макс. спрос Ia 
	А 
	Ч 

	630 
	float 
	Макс. спрос Ia за текущий месяц 
	А 
	Ч 

	632 
	float 
	Макс. спрос Ia за предыдущий месяц 
	А 
	Ч 

	634 
	float 
	Макс. спрос Ia за месяц до предыдущего 
	А 
	Ч 

	636–646 
	float 
	То же самое для Ib (6 значений в том же порядке) 
	А 
	Ч 

	648–658 
	float 
	То же самое для Ic 
	А 
	Ч 

	660–670 
	float 
	То же самое для ∑P 
	кВт 
	Ч 

	672–682 
	float 
	То же самое для ∑Q 
	кВАр 
	Ч 

	684–694 
	float 
	То же самое для ∑S 
	кВА 
	Ч 


Метки времени спроса: 696–767 (Int, Ч). Для каждого из Ia, Ib, Ic, ∑P, ∑Q, ∑S — 4 набора (макс; макс. за текущий месяц; макс. за предыдущий; макс. за месяц до предыдущего), по 3 регистра (год/месяц, день/час, мин/сек). Ia: 696–707; Ib: 708–719; Ic: 720–731; ∑P: 732–743; ∑Q: 744–755; ∑S: 756–767. 
5. Качество электроэнергии 
	Адрес (10) 
	Формат 
	Описание 
	Ед. 
	Ч/З 

	768 
	float 
	Напряжение, положительная последовательность 
	В 
	Ч 

	770 
	float 
	Напряжение, отрицательная последовательность 
	В 
	Ч 

	772 
	float 
	Напряжение, нулевая последовательность 
	В 
	Ч 

	774 
	float 
	Асимметрия напряжения 
	% 
	Ч 

	776 
	float 
	Ток, положительная последовательность 
	А 
	Ч 

	778 
	float 
	Ток, отрицательная последовательность 
	А 
	Ч 

	780 
	float 
	Ток, нулевая последовательность 
	А 
	Ч 

	782 
	float 
	Асимметрия тока 
	% 
	Ч 

	784 
	float 
	Среднее фазное напряжение (L-N) 
	В 
	Ч 

	786 
	float 
	Среднее линейное напряжение (L-L) 
	В 
	Ч 

	788 
	float 
	Средний ток 
	А 
	Ч 

	790 
	float 
	Средняя активная мощность 
	кВт 
	Ч 

	792 
	float 
	Средняя реактивная мощность 
	кВАр 
	Ч 

	794 
	float 
	Средняя полная мощность 
	кВА 
	Ч 

	796 
	float 
	Фазовый угол Ua (по умолчанию 0) 
	° 
	Ч 

	798 
	float 
	Фазовый угол Ub 
	° 
	Ч 

	800 
	float 
	Фазовый угол Uc 
	° 
	Ч 

	802 
	float 
	Фазовый угол Ia 
	° 
	Ч 

	804 
	float 
	Фазовый угол Ib 
	° 
	Ч 

	806 
	float 
	Фазовый угол Ic 
	° 
	Ч 

	808 
	float 
	Фундаментальная составляющая Ua 
	В 
	Ч 

	810 
	float 
	Фундаментальная составляющая Ub 
	В 
	Ч 

	812 
	float 
	Фундаментальная составляющая Uc 
	В 
	Ч 

	814 
	float 
	Фундаментальная составляющая Ia 
	А 
	Ч 

	816 
	float 
	Фундаментальная составляющая Ib 
	А 
	Ч 

	818 
	float 
	Фундаментальная составляющая Ic 
	А 
	Ч 

	820 
	float 
	Содержание гармоник Ua 
	В 
	Ч 

	822 
	float 
	Содержание гармоник Ub 
	В 
	Ч 

	824 
	float 
	Содержание гармоник Uc 
	В 
	Ч 

	826 
	float 
	Содержание гармоник Ia 
	А 
	Ч 

	828 
	float 
	Содержание гармоник Ib 
	А 
	Ч 

	830 
	float 
	Содержание гармоник Ic 
	А 
	Ч 

	832 
	float 
	Фундаментальная активная мощность Pa 
	кВт 
	Ч 

	834 
	float 
	Фундаментальная активная мощность Pb 
	кВт 
	Ч 

	836 
	float 
	Фундаментальная активная мощность Pc 
	кВт 
	Ч 

	838 
	float 
	Фундаментальная реактивная мощность Qa 
	кВАр 
	Ч 

	840 
	float 
	Фундаментальная реактивная мощность Qb 
	кВАр 
	Ч 

	842 
	float 
	Фундаментальная реактивная мощность Qc 
	кВАр 
	Ч 

	844 
	float 
	Фундаментальная ∑P 
	кВт 
	Ч 

	846 
	float 
	Фундаментальная ∑Q 
	кВАр 
	Ч 

	848 
	float 
	Фундаментальная ∑S 
	кВА 
	Ч 

	850 
	float 
	cosφa 
	— 
	Ч 

	852 
	float 
	cosφb 
	— 
	Ч 

	854 
	float 
	cosφc 
	— 
	Ч 

	856 
	float 
	cosφ 
	— 
	Ч 

	858–863 
	— 
	Зарезервировано 
	
	

	864 
	Int 
	Коэффициент пиковости Ua (0.001) 
	
	Ч 

	865 
	Int 
	Коэффициент пиковости Ub (0.001) 
	
	Ч 

	866 
	Int 
	Коэффициент пиковости Uc (0.001) 
	
	Ч 

	867 
	Int 
	Коэффициент К тока Ia (0.001) 
	
	Ч 

	868 
	Int 
	Коэффициент К тока Ib (0.001) 
	
	Ч 

	869 
	Int 
	Коэффициент К тока Ic (0.001) 
	
	Ч 

	870 
	Int 
	Процентное содержание Ia (0.1%) 
	
	Ч 

	871 
	Int 
	Процентное содержание Ib (0.1%) 
	
	Ч 

	872 
	Int 
	Процентное содержание Ic (0.1%) 
	
	Ч 

	873 
	Int 
	Загруженность фазы A (0.1%) 
	
	Ч 

	874 
	Int 
	Загруженность фазы B (0.1%) 
	
	Ч 

	875 
	Int 
	Загруженность фазы C (0.1%) 
	
	Ч 

	876 
	Int 
	Загруженность суммарной нагрузки (0.1%) 
	
	Ч 

	877 
	Int 
	Коэффициент снижения мощности трансформатора (0.1%) 
	
	Ч 

	878–895 
	— 
	Зарезервировано 
	
	

	896 
	Int 
	THD Ua (полное гармоническое искажение, 0.01%) 
	
	Ч 

	897 
	Int 
	THD Ub (0.01%) 
	
	Ч 

	898 
	Int 
	THD Uc (0.01%) 
	
	Ч 

	899 
	Int 
	THD Ia (0.01%) 
	
	Ч 

	900 
	Int 
	THD Ib (0.01%) 
	
	Ч 

	901 
	Int 
	THD Ic (0.01%) 
	
	Ч 


Отдельные гармоники: 902–1201 (Int, 0.01%, Ч). Гармоники H2–H51, по 6 регистра на каждую: Ua, Ub, Uc, Ia, Ib, Ic. Адрес Ua для n-й гармоники: 902 + (n−2)×6 (например, H2 Ua = 902, H31 Ua = 1076, H51 Ua = 1196, последний регистр — Ic H51 = 1201). Гармоники H32–H51 поддерживаются только SM-H. 
6. Состояние 
	Адрес (10) 
	Формат 
	Описание 
	Ч/З 

	1280 
	Int 
	Состояние тревог 1: бит 0 — превышение Ua; бит 1 — снижение Ua; бит 2 — превышение Ub; бит 3 — снижение Ub; бит 4 — превышение Uc; бит 5 — снижение Uc; бит 6 — превышение Uab; бит 7 — снижение Uab; бит 8 — превышение Ubc; бит 9 — снижение Ubc; бит 10 — превышение Uca; бит 11 — снижение Uca 
	Ч 

	1281 
	Int 
	Состояние тревог 2: бит 0 — превышение Ia; бит 1 — снижение Ia; бит 2 — превышение Ib; бит 3 — снижение Ib; бит 4 — превышение Ic; бит 5 — снижение Ic; бит 6 — превышение ∑P; бит 7 — снижение ∑P; бит 8 — превышение ∑Q; бит 9 — снижение ∑Q; бит 10 — превышение ∑S; бит 11 — снижение ∑S 
	Ч 

	1282 
	Int 
	Состояние тревог 3: бит 0 — превышение частоты; бит 1 — снижение частоты; бит 2 — снижение коэффициента мощности; бит 3 — обрыв фазы; бит 4 — неправильная последовательность фаз 
	Ч 

	1283–1288 
	— 
	Зарезервировано 
	

	1289 
	Int 
	Состояние цифровых входов: бит 0 — DI1, бит 1 — DI2, бит 2 — DI3, бит 3 — DI4 
	Ч 

	1290 
	Long 
	Счётчик импульсов DI1 
	Ч 

	1292 
	Long 
	Счётчик импульсов DI2 
	Ч 

	1294 
	Long 
	Счётчик импульсов DI3 
	Ч 

	1296 
	Long 
	Счётчик импульсов DI4 
	Ч 

	1298–1321 
	— 
	Зарезервировано 
	

	1322 
	Long 
	Счётчик переключений DI1 
	Ч 

	1324 
	Long 
	Счётчик переключений DI2 
	Ч 

	1326 
	Long 
	Счётчик переключений DI3 
	Ч 

	1328 
	Long 
	Счётчик переключений DI4 
	Ч 


7. Журнал событий (только SM-H) 
	Адрес (10) 
	Формат 
	Описание 
	Ч/З 

	1536 
	Int 
	Общее количество записей 
	Ч 

	1537 
	Int 
	Количество читаемых записей 
	Ч 

	1538 
	Int 
	Тип записи 1: старший байт — тип события, младший — код события 
	Ч 

	1539 
	float 
	Значение записи 1 
	Ч 

	1541 
	Int 
	Метка времени записи 1: год/месяц 
	Ч 

	1542 
	Int 
	Метка времени записи 1: день/час 
	Ч 

	1543 
	Int 
	Метка времени записи 1: минута/секунда 
	Ч 

	1544 
	Int 
	Метка времени записи 1: миллисекунды 
	Ч 

	1545–1761 
	— 
	Записи 2–32 (аналогичная структура) 
	Ч 



	Старший байт
	Класс события
	Младший байт
	Событие

	0x00
	Событие отсутствует
	—
	—

	0x01
	Включение/отключение питания
	0x00
	Отключение питания

	
	
	0x01
	Включение питания

	0x02
0x03
	Начало / окончание аварийного события
	Повышенное/пониженное напряжение

	
	
	0x00
	Va.H

	
	
	0x01
	Va.L

	
	
	0x02
	Vb.H

	
	
	0x03
	Vb.L

	
	
	0x04
	Vc.H

	
	
	0x05
	Vc.L

	
	
	0x06
	Uab.H

	
	
	0x07
	Uab.L

	
	
	0x08
	Ubc.H

	
	
	0x09
	Ubc.L

	
	
	0x0A
	Uca.H

	
	
	0x0B
	Uca.L

	
	
	Сила тока выше/ниже нормы

	
	
	0x10
	Ia.H

	
	
	0x11
	Ia.L

	
	
	0x12
	Ib.H

	
	
	0x13
	Ib.L

	
	
	0x14
	Ic.H

	
	
	0x15
	Ic.L

	
	
	Потребление мощности выше/ниже нормы

	
	
	0x20
	P.H

	
	
	0x21
	P.L

	
	
	0x22
	Q.H

	
	
	0x23
	Q.L

	
	
	0x24
	S.H

	
	
	0x25
	S.L

	
	
	Повышенное/пониженное значение частоты

	
	
	0x40
	F.H

	
	
	0x41
	F.L

	
	
	0x42
	PF.L

	
	
	0x43
	Phase loss

	
	
	0x44
	Voltage phase sequence

	0х04
	
	
	Событие DI:

	
	
	0x00
	DI1 замкнут

	
	
	0x01
	DI1 разомкнут

	
	
	0x02
	DI2 замкнут

	
	
	0x03
	DI2 разомкнут

	
	
	0x04
	DI3 замкнут

	
	
	0x05
	DI3 разомкнут

	
	
	0x06
	DI4 замкнут

	
	
	0x07
	DI4 разомкнут

	0х05
	резерв

	0x06
	Внесение данных в измеритель
	0x00
	Операция программирования

	
	
	0x01
	Очистка всех данных

	
	
	0x02
	Очистка данных потребления электроэнергии

	
	
	0x03
	Очистка нагрузки за расчётный период

	
	
	0x04
	Очистка экстремальных значений

	
	
	0x05
	Очистка записей данных

	
	
	0x06
	Очистка замороженных данных

	
	
	0x07
	Очистка счётчика импульсов DI

	
	
	0x08
	Очистка счётчика переключений DI



8. Настройки системы 
	Адрес (10) 
	Формат 
	Описание 
	По умолч. 
	Ч/З 

	2049 
	Int 
	Старший байт: выбор типа энерг. импульса (0 — активная, 1 — реактивная); младший: направление тока (0 — прямое, 1 — обратное) 
	0 
	Ч/З 

	2050 
	Int 
	Старший байт: режим дисплея (0 — смена клавишей, 1 — циклический); младший: мигание тревоги (0 — выкл, 1 — вкл) 
	0 
	Ч/З 

	2051 
	Int 
	Старший байт: начальный параметр дисплея (0:U, 1:I, 2:P, 3:Q, 4:S, 5:PF, 6:F, 7:EP); младший: время подсветки LCD (1–240 с, 0 — всегда вкл; только SM-H) 
	0 / 60 
	Ч/З 

	2052 
	Int 
	Старший байт: адрес COM1 (1–247); младший: скорость COM1 (0:1200, 1:2400, 2:4800, 3:9600, 4:19200, 5:38400 бод) 
	1 / 3 
	Ч/З 

	2053 
	Int 
	Старший байт: формат COM1 (0:N,8,1; 1:E,8,1; 2:O,8,1; 3:N,8,2); младший: протокол COM1 (0: Modbus-RTU, 1: DLT645) 
	0 / 0 
	Ч/З 

	2056 
	Int 
	Система измерения (0: 3P4W, 1: 3P3W, 2: 1P2W) 
	0 
	Ч/З 

	2057 
	Int 
	Младший байт: метод расчёта cosφ (0: IEC, 1: IEEE) 
	0 
	Ч/З 

	2058 
	Int 
	Вторичное напряжение 2 (2–690 В) 
	230 
	Ч/З 

	2059 
	Int 
	Вторичный ток 2 (1–6 А) 
	5 
	Ч/З 

	2062 
	Long 
	Первичное напряжение 1 (1–999999 В) 
	230 
	Ч/З 

	2064 
	Long 
	Первичный ток 1 (1–999999 А) 
	5 
	Ч/З 

	2146 
	Int 
	Параметр Demand (Ia/Ib/Ic/P/Q/S) 
	
	Ч/З 

	2147 
	Int 
	Режим работы Demand 
0: скользящий блок, 
1: фиксированный блок
	0 
	Ч/З 

	2148 
	Int 
	Время сдвига Demand t (1–60 мин) 
	1 
	Ч/З 

	2149 
	Int 
	Коэффициент n (1–30), период расчёта T = n·t 
	15 
	Ч/З 

	2150 
	Int 
	Интервал экстремумов (максимальных/минимальных значений)
0: исторический, 
1: 1 мин, 
2: 5 мин, 
3: 15 мин, 
4: 30 мин, 
5: 60 мин, 
6: 1440 мин.
	3 
	Ч/З 

	2151 
	Int 
	Старший байт: режим DI1 
0: контроль состояния, 
1: счёт импульсов; 
Младший байт: время дребезга DI1 (1–200, ед. 0.01 с) 
	0 / 2 
	Ч/З 

	2152 
	Int 
	То же для DI2 
	
	Ч/З 

	2153 
	Int 
	То же для DI3 
	
	Ч/З 

	2154 
	Int 
	То же для DI4 
	
	Ч/З 

	2160 
	Int 
	Коэффициент выбросов CO2 (0–999.9 г/кВт·ч) 
	
	Ч/З 

	2161 
	Int 
	Метод расчёта выбросов (0: прямое, 1: обратное, 2: прямое+обратное, 3: прямое−обратное) 
	0 
	Ч/З 

	2297
	Int 
	Год (0–99, только SM-H) 
	
	Ч/З 

	2298
	Int 
	Месяц (январь–декабрь) 
	
	Ч/З 

	2299
	Int 
	День (1–31) 
	
	Ч/З 

	2300 
	Int 
	Час (0–23) 
	
	Ч/З 

	2301
	Int 
	Минута (0–59) 
	
	Ч/З 

	2302 
	Int 
	Секунда (0–59) 
	
	Ч/З 

	2303
	Int 
	День недели (0: Вс, 1: Пн, 2: Вт, 3: Ср, 4: Чт, 5: Пт, 6: Сб) 
	
	Ч/З 


9. Настройки аварийной сигнализации (ALARM)
	Адрес (10) 
	Формат 
	Описание 
	По умолч. 
	Ч/З 

	2304 
	Int 
	Включение аварийной сигнализации часть1
бит 0 — UaL-N верхн., 
бит 1 — UaL-N нижн., 
бит 2 — Uab верхн., 
бит 3 — Uab нижн., 
бит 4 — I верхн., 
бит 5 — I нижн., 
бит 6 — ∑P верхн., 
бит 7 — ∑P нижн., 
бит 8 — ∑Q верхн., 
бит 9 — ∑Q нижн., 
бит 10 — ∑S верхн., 
бит 11 — ∑S нижн. 
	0 
	Ч/З 

	2305 
	Int 
	Включение аварийной сигнализации часть 2: 
бит 0 — частота верхн.,
бит 1 — частота нижн.,
бит 2 — cosφ нижн.,
бит 3 — обрыв фазы,
бит 4 — последовательность фаз 
	0 
	Ч/З 

	2310 
	float 
	Порог верхн. значения сигнала тревоги по фазному напряжению (В) 
	276 
	Ч/З 

	2312 
	float 
	Гистерезис предыдущего параметра 
	0 
	Ч/З 

	2314 
	float 
	Порог нижн. значения сигнала тревоги по фазному напряжению (В) 
	184 
	Ч/З 

	2316 
	float 
	Гистерезис 
	0 
	Ч/З 

	2318 
	float 
	Порог верхн. значения сигнала тревоги по линейному напряжению (В) 
	480 
	Ч/З 

	2320 
	float 
	Гистерезис 
	0 
	Ч/З 

	2322 
	float 
	Порог нижн. значения сигнала тревоги по линейному напряжению (В) 
	320 
	Ч/З 

	2324 
	float 
	Гистерезис 
	0 
	Ч/З 

	2326 
	float 
	Порог верхн. значения сигнала тревоги по току (А) 
	6 
	Ч/З 

	2328 
	float 
	Гистерезис 
	0 
	Ч/З 

	2330 
	float 
	Порог нижн. значения сигнала тревоги по току (А) 
	4 
	Ч/З 

	2332 
	float 
	Гистерезис 
	0 
	Ч/З 

	2334 
	float 
	Порог верхн. значения сигнала тревоги ∑P (кВт) 
	4.14 
	Ч/З 

	2336 
	float 
	Гистерезис 
	0 
	Ч/З 

	2338 
	float 
	Порог нижн. значения сигнала тревоги ∑P (кВт) 
	2.76 
	Ч/З 

	2340 
	float 
	Гистерезис 
	0 
	Ч/З 

	2342 
	float 
	Порог верхн. значения сигнала тревоги ∑Q (кВАр) 
	4.14 
	Ч/З 

	2344 
	float 
	Гистерезис 
	0 
	Ч/З 

	2346 
	float 
	Порог нижн. значения сигнала тревоги ∑Q (кВАр) 
	2.76 
	Ч/З 

	2348 
	float 
	Гистерезис 
	0 
	Ч/З 

	2350 
	float 
	Порог верхн. значения сигнала тревоги ∑S (кВА) 
	4.14 
	Ч/З 

	2352 
	float 
	Гистерезис 
	0 
	Ч/З 

	2354 
	float 
	Порог нижн. значения сигнала тревоги ∑S (кВА) 
	2.76 
	Ч/З 

	2356 
	float 
	Гистерезис 
	0 
	Ч/З 

	2358 
	float 
	Порог верхн. значения сигнала тревоги по частоте (0.01 Гц) 
	65 
	Ч/З 

	2360 
	float 
	Гистерезис 
	0 
	Ч/З 

	2362 
	float 
	Порог нижн. значения сигнала тревоги по частоте (0.01 Гц) 
	45 
	Ч/З 

	2364 
	float 
	Гистерезис 
	0 
	Ч/З 

	2366 
	float 
	Порог нижн. значения сигнала тревоги по cosφ 
	0.3 
	Ч/З 

	2368 
	float 
	Гистерезис 
	0 
	Ч/З 

	2370 
	float 
	Порог значения сигнала тревоги по обрыву фазы (В) 
	138 
	Ч/З 

	2372 
	float 
	Гистерезис 
	0 
	Ч/З 

	2464 
	Int 
	Задержка верхн. значения сигнала тревоги UaL-N (с, 0–9999) 
	0 
	Ч/З 

	2465 
	Int 
	Задержка нижн. значения сигнала тревоги UaL-N (с) 
	0 
	Ч/З 

	2466 
	Int 
	Задержка верхн. значения сигнала тревоги Uab (с) 
	0 
	Ч/З 

	2467 
	Int 
	Задержка нижн. значения сигнала тревоги Uab (с) 
	0 
	Ч/З 

	2468 
	Int 
	Задержка верхн. значения сигнала тревоги тока (с) 
	0 
	Ч/З 

	2469 
	Int 
	Задержка нижн. значения сигнала тревоги тока (с) 
	0 
	Ч/З 

	2470 
	Int 
	Задержка верхн. значения сигнала тревоги ∑P (с) 
	0 
	Ч/З 

	2471 
	Int 
	Задержка нижн. значения сигнала тревоги ∑P (с) 
	0 
	Ч/З 

	2472 
	Int 
	Задержка верхн. значения сигнала тревоги ∑Q (с) 
	0 
	Ч/З 

	2473 
	Int 
	Задержка нижн. значения сигнала тревоги ∑Q (с) 
	0 
	Ч/З 

	2474 
	Int 
	Задержка верхн. значения сигнала тревоги ∑S (с) 
	0 
	Ч/З 

	2475 
	Int 
	Задержка нижн. значения сигнала тревоги ∑S (с) 
	0 
	Ч/З 

	2476 
	Int 
	Задержка верхн. значения сигнала тревоги частоты (с) 
	0 
	Ч/З 

	2477 
	Int 
	Задержка нижн. значения сигнала тревоги частоты (с) 
	0 
	Ч/З 

	2478 
	Int 
	Задержка значения сигнала тревоги cosφ (с) 
	0 
	Ч/З 

	2479 
	Int 
	Задержка значения сигнала тревоги обрыва фазы (с) 
	0 
	Ч/З 


10. Тарифные настройки (только SM-H) 
· 2816 — текущая тарифная схема (0 — месячная без праздников, 1 — недельная без праздников, 2 — месячная с праздниками, 3 — недельная с праздниками), Ч 
· 2817 — время списывания (старший байт: день 1–28, младший: час 0–23), по умолч. 0x0100, Ч 
· 2818–2943 — тарифы 1–6, по 21 регистру (14 стартов дневных периодов + 7 пар расценок); тариф N начинается с адреса 2818 + (N−1)×21. Период 1 зафиксирован на 00ч00м, остальные: старший байт — час, младший — минута. Пары расценок: старший байт — расценка периода 2k−1, младший — периода 2k; код расценок 0–T1 … 5–T6 
· 2944–2955 — 12 стартов зон текущего года (1-я зафиксирована 1 января; остальные: месяц/день) 
· 2956–2965 — тарифные зоны (0: 1-й тариф … 5: 6-й тариф) 
· 2966 / 2967 — вспомогательная тарифная схема / время списывания 
· 2968–3093 — вспомогательные тарифы 1–6 (по 21 регистру) 
· 3094–3105 — 12 стартов вспомогательных зон 
· 3116–3137 — 22 фиксированных праздника (месяц/день) 
· 3138–3257 — 60 переменных праздников (2 регистра: год 0–99; месяц/день) 
· 3258–3260 — время переключения 1 (схема и время списывания): год/месяц, день/час, минута; запись 0xFFFF — немедленное переключение 
· 3261–3263 — время переключения 2 (дневные периоды) 
· 3264–3266 — время переключения 3 (зоны, недельные тарифы) 
11. Пользовательские данные 
· 3328–3387 (60 рег., Int, Ч/З) — установка прямых адресов пользовательских данных 1–60: значение регистра = прямой адрес, отображаемый на регистр 4096+(N−1); значения по умолчанию 6…65 
· 4096–4155 (60 рег., Int, Ч) — пользовательские данные 1–60; тип данных определяется по настроенному адресу 

