Протокол передачи данных ModBUS RTU для SM-H и SM-E модификации 2026 года

### 1. Текущие электрические величины

| Адрес (10) | Формат | Описание | Ед. | Ч/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0–5 | — | Резерв |  |  |
| 6 | float | Uan (только 3P4W) | В | Ч |
| 8 | float | Ubn (только 3P4W) | В | Ч |
| 10 | float | Ucn (только 3P4W) | В | Ч |
| 12 | float | Uab | В | Ч |
| 14 | float | Ubc | В | Ч |
| 16 | float | Uca | В | Ч |
| 18 | float | Ia | А | Ч |
| 20 | float | Ib | А | Ч |
| 22 | float | Ic | А | Ч |
| 24 | float | Pa (активная мощность) | кВт | Ч |
| 26 | float | Pb | кВт | Ч |
| 28 | float | Pc | кВт | Ч |
| 30 | float | ∑P (суммарная активная мощность) | кВт | Ч |
| 32 | float | Qa (реактивная мощность) | кВАр | Ч |
| 34 | float | Qb | кВАр | Ч |
| 36 | float | Qc | кВАр | Ч |
| 38 | float | ∑Q (суммарная реактивная мощность) | кВАр | Ч |
| 40 | float | ∑S (суммарная полная мощность) | кВА | Ч |
| 42 | float | PF (коэффициент мощности) | — | Ч |
| 44 | float | Частота | Гц | Ч |
| 46 | float | Ep+ (прямая активная энергия) | кВт·ч | Ч |
| 48 | float | Ep− (обратная активная энергия) | кВт·ч | Ч |
| 50 | float | Eq+ (индуктивная реактивная энергия) | кВАр·ч | Ч |
| 52 | float | Eq− (емкостная реактивная энергия) | кВАр·ч | Ч |
| 54 | — | Зарезервировано |  |  |
| 55 | Int | Состояние цифровых входов (только SM-H) |  | Ч |
| 56 | float | In (ток нейтрали) | А | Ч |
| 58 | float | Sa (полная мощность) | кВА | Ч |
| 60 | float | Sb | кВА | Ч |
| 62 | float | Sc | кВА | Ч |
| 64 | float | PFa | — | Ч |
| 66 | float | PFb | — | Ч |
| 68 | float | PFc | — | Ч |

### 2. Измерение энергии

| Адрес (10) | Формат | Описание | Ед. | Ч/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | float | ES (полная энергия) | кВА·ч | Ч |
| 74 | — | Зарезервировано |  |  |
| 76 | float | Реактивная энергия 1-го квадранта | кВАр·ч | Ч |
| 78 | float | Реактивная энергия 2-го квадранта | кВАр·ч | Ч |
| 80 | float | Реактивная энергия 3-го квадранта | кВАр·ч | Ч |
| 82 | float | Реактивная энергия 4-го квадранта | кВАр·ч | Ч |
| 84 | float | Прямая активная энергия, фаза A | кВт·ч | Ч |
| 86 | float | Прямая активная энергия, фаза B | кВт·ч | Ч |
| 88 | float | Прямая активная энергия, фаза C | кВт·ч | Ч |
| 90 | float | Обратная активная энергия, фаза A | кВт·ч | Ч |
| 92 | float | Обратная активная энергия, фаза B | кВт·ч | Ч |
| 94 | float | Обратная активная энергия, фаза C | кВт·ч | Ч |
| 96 | float | Индуктивная реактивная энергия, фаза A | кВАр·ч | Ч |
| 98 | float | Индуктивная реактивная энергия, фаза B | кВАр·ч | Ч |
| 100 | float | Индуктивная реактивная энергия, фаза C | кВАр·ч | Ч |
| 102 | float | Емкостная реактивная энергия, фаза A | кВАр·ч | Ч |
| 104 | float | Емкостная реактивная энергия, фаза B | кВАр·ч | Ч |
| 106 | float | Емкостная реактивная энергия, фаза C | кВАр·ч | Ч |
| 108 | float | Полная энергия, фаза A | кВА·ч | Ч |
| 110 | float | Полная энергия, фаза B | кВА·ч | Ч |
| 112 | float | Полная энергия, фаза C | кВА·ч | Ч |
| 114–119 | — | Зарезервировано |  |  |
| 120 | float | Фундаментальная прямая активная энергия | кВт·ч | Ч |
| 122 | float | Фундаментальная обратная активная энергия | кВт·ч | Ч |
| 124 | float | Фундаментальная индуктивная реактивная энергия | кВАр·ч | Ч |
| 126 | float | Фундаментальная емкостная реактивная энергия | кВАр·ч | Ч |
| 128–139 | — | Зарезервировано |  |  |
| 140 | float | Суммарная прямая активная энергия (только SM-H) | кВт·ч | Ч |
| 142 | float | Прямая активная энергия, тариф 1 (только SM-H) | кВт·ч | Ч |
| 144 | float | Прямая активная энергия, тариф 2 (только SM-H) | кВт·ч | Ч |
| 146 | float | Прямая активная энергия, тариф 3 (только SM-H) | кВт·ч | Ч |
| 148 | float | Прямая активная энергия, тариф 4 (только SM-H) | кВт·ч | Ч |
| 150 | float | Прямая активная энергия, тариф 5 (только SM-H) | кВт·ч | Ч |
| 152 | float | Прямая активная энергия, тариф 6 (только SM-H) | кВт·ч | Ч |

### 3. Экстремальные значения (макс/мин; метки времени есть только у SM-H)

| Адрес (10) | Формат | Описание | Ед. | Ч/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 336 | float | Uan макс | В | Ч |
| 338 | float | Uan мин | В | Ч |
| 340 / 342 | float | Ubn макс / мин | В | Ч |
| 344 / 346 | float | Ucn макс / мин | В | Ч |
| 348 / 350 | float | Uab макс / мин | В | Ч |
| 352 / 354 | float | Ubc макс / мин | В | Ч |
| 356 / 358 | float | Uca макс / мин | В | Ч |
| 360 / 362 | float | Ia макс / мин | А | Ч |
| 364 / 366 | float | Ib макс / мин | А | Ч |
| 368 / 370 | float | Ic макс / мин | А | Ч |
| 372 / 374 | float | In макс / мин | А | Ч |
| 376 / 378 | float | Pa макс / мин | кВт | Ч |
| 380 / 382 | float | Pb макс / мин | кВт | Ч |
| 384 / 386 | float | Pc макс / мин | кВт | Ч |
| 388 / 390 | float | ∑P макс / мин | кВт | Ч |
| 392 / 394 | float | ∑Q макс / мин | кВАр | Ч |
| 396 / 398 | float | ∑S макс / мин | кВА | Ч |
| 400 / 402 | float | PF макс / мин | — | Ч |
| 404 / 406 | float | Частота макс / мин | Гц | Ч |
| 408 / 410 | float | THDua макс / мин | % | Ч |
| 412 / 414 | float | THDub макс / мин | % | Ч |
| 416 / 418 | float | THDuc макс / мин | % | Ч |
| 420 / 422 | float | THDia макс / мин | % | Ч |
| 424 / 426 | float | THDib макс / мин | % | Ч |
| 428 / 430 | float | THDic макс / мин | % | Ч |

Метки времени экстремумов: 450–593 (Int, Ч; только SM-H). Для каждого из 24 параметров (Uan, Ubn, Ucn, Uab, Ubc, Uca, Ia, Ib, Ic, In, Pa, Pb, Pc, ∑P, ∑Q, ∑S, PF, F, THDua, THDub, THDuc, THDia, THDib, THDic) — макс и мин, по 3 регистра: (старший байт: год, младший: месяц), (день/час), (минута/секунда). Пример: Uan макс — 450, 451, 452; Uan мин — 453, 454, 455; Ubn макс — 456–458 и т.д. до THDic мин — 591–593.

### 4. Спрос (demand)

| Адрес (10) | Формат | Описание | Ед. | Ч/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 624 | float | Спрос по току Ia | А | Ч |
| 626 | float | Спрос Ia за предыдущий цикл | А | Ч |
| 628 | float | Макс. спрос Ia | А | Ч |
| 630 | float | Макс. спрос Ia за текущий месяц | А | Ч |
| 632 | float | Макс. спрос Ia за предыдущий месяц | А | Ч |
| 634 | float | Макс. спрос Ia за месяц до предыдущего | А | Ч |
| 636–646 | float | То же самое для Ib (6 значений в том же порядке) | А | Ч |
| 648–658 | float | То же самое для Ic | А | Ч |
| 660–670 | float | То же самое для ∑P | кВт | Ч |
| 672–682 | float | То же самое для ∑Q | кВАр | Ч |
| 684–694 | float | То же самое для ∑S | кВА | Ч |

Метки времени спроса: 696–767 (Int, Ч). Для каждого из Ia, Ib, Ic, ∑P, ∑Q, ∑S — 4 набора (макс; макс. за текущий месяц; макс. за предыдущий; макс. за месяц до предыдущего), по 3 регистра (год/месяц, день/час, мин/сек). Ia: 696–707; Ib: 708–719; Ic: 720–731; ∑P: 732–743; ∑Q: 744–755; ∑S: 756–767.

### 5. Качество электроэнергии

| Адрес (10) | Формат | Описание | Ед. | Ч/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 768 | float | Напряжение, положительная последовательность | В | Ч |
| 770 | float | Напряжение, отрицательная последовательность | В | Ч |
| 772 | float | Напряжение, нулевая последовательность | В | Ч |
| 774 | float | Асимметрия напряжения | % | Ч |
| 776 | float | Ток, положительная последовательность | А | Ч |
| 778 | float | Ток, отрицательная последовательность | А | Ч |
| 780 | float | Ток, нулевая последовательность | А | Ч |
| 782 | float | Асимметрия тока | % | Ч |
| 784 | float | Среднее фазное напряжение (L-N) | В | Ч |
| 786 | float | Среднее линейное напряжение (L-L) | В | Ч |
| 788 | float | Средний ток | А | Ч |
| 790 | float | Средняя активная мощность | кВт | Ч |
| 792 | float | Средняя реактивная мощность | кВАр | Ч |
| 794 | float | Средняя полная мощность | кВА | Ч |
| 796 | float | Фазовый угол Ua (по умолчанию 0) | ° | Ч |
| 798 | float | Фазовый угол Ub | ° | Ч |
| 800 | float | Фазовый угол Uc | ° | Ч |
| 802 | float | Фазовый угол Ia | ° | Ч |
| 804 | float | Фазовый угол Ib | ° | Ч |
| 806 | float | Фазовый угол Ic | ° | Ч |
| 808 | float | Фундаментальная составляющая Ua | В | Ч |
| 810 | float | Фундаментальная составляющая Ub | В | Ч |
| 812 | float | Фундаментальная составляющая Uc | В | Ч |
| 814 | float | Фундаментальная составляющая Ia | А | Ч |
| 816 | float | Фундаментальная составляющая Ib | А | Ч |
| 818 | float | Фундаментальная составляющая Ic | А | Ч |
| 820 | float | Содержание гармоник Ua | В | Ч |
| 822 | float | Содержание гармоник Ub | В | Ч |
| 824 | float | Содержание гармоник Uc | В | Ч |
| 826 | float | Содержание гармоник Ia | А | Ч |
| 828 | float | Содержание гармоник Ib | А | Ч |
| 830 | float | Содержание гармоник Ic | А | Ч |
| 832 | float | Фундаментальная активная мощность Pa | кВт | Ч |
| 834 | float | Фундаментальная активная мощность Pb | кВт | Ч |
| 836 | float | Фундаментальная активная мощность Pc | кВт | Ч |
| 838 | float | Фундаментальная реактивная мощность Qa | кВАр | Ч |
| 840 | float | Фундаментальная реактивная мощность Qb | кВАр | Ч |
| 842 | float | Фундаментальная реактивная мощность Qc | кВАр | Ч |
| 844 | float | Фундаментальная ∑P | кВт | Ч |
| 846 | float | Фундаментальная ∑Q | кВАр | Ч |
| 848 | float | Фундаментальная ∑S | кВА | Ч |
| 850 | float | cosφa | — | Ч |
| 852 | float | cosφb | — | Ч |
| 854 | float | cosφc | — | Ч |
| 856 | float | cosφ | — | Ч |
| 858–863 | — | Зарезервировано |  |  |
| 864 | Int | Коэффициент пиковости Ua (0.001) |  | Ч |
| 865 | Int | Коэффициент пиковости Ub (0.001) |  | Ч |
| 866 | Int | Коэффициент пиковости Uc (0.001) |  | Ч |
| 867 | Int | Коэффициент К тока Ia (0.001) |  | Ч |
| 868 | Int | Коэффициент К тока Ib (0.001) |  | Ч |
| 869 | Int | Коэффициент К тока Ic (0.001) |  | Ч |
| 870 | Int | Процентное содержание Ia (0.1%) |  | Ч |
| 871 | Int | Процентное содержание Ib (0.1%) |  | Ч |
| 872 | Int | Процентное содержание Ic (0.1%) |  | Ч |
| 873 | Int | Загруженность фазы A (0.1%) |  | Ч |
| 874 | Int | Загруженность фазы B (0.1%) |  | Ч |
| 875 | Int | Загруженность фазы C (0.1%) |  | Ч |
| 876 | Int | Загруженность суммарной нагрузки (0.1%) |  | Ч |
| 877 | Int | Коэффициент снижения мощности трансформатора (0.1%) |  | Ч |
| 878–895 | — | Зарезервировано |  |  |
| 896 | Int | THD Ua (полное гармоническое искажение, 0.01%) |  | Ч |
| 897 | Int | THD Ub (0.01%) |  | Ч |
| 898 | Int | THD Uc (0.01%) |  | Ч |
| 899 | Int | THD Ia (0.01%) |  | Ч |
| 900 | Int | THD Ib (0.01%) |  | Ч |
| 901 | Int | THD Ic (0.01%) |  | Ч |

Отдельные гармоники: 902–1201 (Int, 0.01%, Ч). Гармоники H2–H51, по 6 регистра на каждую: Ua, Ub, Uc, Ia, Ib, Ic. Адрес Ua для n-й гармоники: 902 + (n−2)×6 (например, H2 Ua = 902, H31 Ua = 1076, H51 Ua = 1196, последний регистр — Ic H51 = 1201). Гармоники H32–H51 поддерживаются только SM-H.

### 6. Состояние

| Адрес (10) | Формат | Описание | Ч/З |
| --- | --- | --- | --- |
| 1280 | Int | Состояние тревог 1: бит 0 — превышение Ua; бит 1 — снижение Ua; бит 2 — превышение Ub; бит 3 — снижение Ub; бит 4 — превышение Uc; бит 5 — снижение Uc; бит 6 — превышение Uab; бит 7 — снижение Uab; бит 8 — превышение Ubc; бит 9 — снижение Ubc; бит 10 — превышение Uca; бит 11 — снижение Uca | Ч |
| 1281 | Int | Состояние тревог 2: бит 0 — превышение Ia; бит 1 — снижение Ia; бит 2 — превышение Ib; бит 3 — снижение Ib; бит 4 — превышение Ic; бит 5 — снижение Ic; бит 6 — превышение ∑P; бит 7 — снижение ∑P; бит 8 — превышение ∑Q; бит 9 — снижение ∑Q; бит 10 — превышение ∑S; бит 11 — снижение ∑S | Ч |
| 1282 | Int | Состояние тревог 3: бит 0 — превышение частоты; бит 1 — снижение частоты; бит 2 — снижение коэффициента мощности; бит 3 — обрыв фазы; бит 4 — неправильная последовательность фаз | Ч |
| 1283–1288 | — | Зарезервировано |  |
| 1289 | Int | Состояние цифровых входов: бит 0 — DI1, бит 1 — DI2, бит 2 — DI3, бит 3 — DI4 | Ч |
| 1290 | Long | Счётчик импульсов DI1 | Ч |
| 1292 | Long | Счётчик импульсов DI2 | Ч |
| 1294 | Long | Счётчик импульсов DI3 | Ч |
| 1296 | Long | Счётчик импульсов DI4 | Ч |
| 1298–1321 | — | Зарезервировано |  |
| 1322 | Long | Счётчик переключений DI1 | Ч |
| 1324 | Long | Счётчик переключений DI2 | Ч |
| 1326 | Long | Счётчик переключений DI3 | Ч |
| 1328 | Long | Счётчик переключений DI4 | Ч |

### 7. Журнал событий (только SM-H)

| Адрес (10) | Формат | Описание | Ч/З |
| --- | --- | --- | --- |
| 1536 | Int | Общее количество записей | Ч |
| 1537 | Int | Количество читаемых записей | Ч |
| 1538 | Int | Тип записи 1: старший байт — тип события, младший — код события | Ч |
| 1539 | float | Значение записи 1 | Ч |
| 1541 | Int | Метка времени записи 1: год/месяц | Ч |
| 1542 | Int | Метка времени записи 1: день/час | Ч |
| 1543 | Int | Метка времени записи 1: минута/секунда | Ч |
| 1544 | Int | Метка времени записи 1: миллисекунды | Ч |
| 1545–1761 | — | Записи 2–32 (аналогичная структура) | Ч |

| Старший байт | Класс события | Младший байт | Событие |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | Событие отсутствует | — | — |
| 0x01 | Включение/отключение питания | 0x00 | Отключение питания |
|  |  | 0x01 | Включение питания |
| 0x02 0x03 | Начало / окончание аварийного события | Повышенное/пониженное напряжение |  |
|  |  | 0x00 | Va.H |
|  |  | 0x01 | Va.L |
|  |  | 0x02 | Vb.H |
|  |  | 0x03 | Vb.L |
|  |  | 0x04 | Vc.H |
|  |  | 0x05 | Vc.L |
|  |  | 0x06 | Uab.H |
|  |  | 0x07 | Uab.L |
|  |  | 0x08 | Ubc.H |
|  |  | 0x09 | Ubc.L |
|  |  | 0x0A | Uca.H |
|  |  | 0x0B | Uca.L |
|  |  | Сила тока выше/ниже нормы |  |
|  |  | 0x10 | Ia.H |
|  |  | 0x11 | Ia.L |
|  |  | 0x12 | Ib.H |
|  |  | 0x13 | Ib.L |
|  |  | 0x14 | Ic.H |
|  |  | 0x15 | Ic.L |
|  |  | Потребление мощности выше/ниже нормы |  |
|  |  | 0x20 | P.H |
|  |  | 0x21 | P.L |
|  |  | 0x22 | Q.H |
|  |  | 0x23 | Q.L |
|  |  | 0x24 | S.H |
|  |  | 0x25 | S.L |
|  |  | Повышенное/пониженное значение частоты |  |
|  |  | 0x40 | F.H |
|  |  | 0x41 | F.L |
|  |  | 0x42 | PF.L |
|  |  | 0x43 | Phase loss |
|  |  | 0x44 | Voltage phase sequence |
| 0х04 |  |  | Событие DI: |
|  |  | 0x00 | DI1 замкнут |
|  |  | 0x01 | DI1 разомкнут |
|  |  | 0x02 | DI2 замкнут |
|  |  | 0x03 | DI2 разомкнут |
|  |  | 0x04 | DI3 замкнут |
|  |  | 0x05 | DI3 разомкнут |
|  |  | 0x06 | DI4 замкнут |
|  |  | 0x07 | DI4 разомкнут |
| 0х05 | резерв |  |  |
| 0x06 | Внесение данных в измеритель | 0x00 | Операция программирования |
|  |  | 0x01 | Очистка всех данных |
|  |  | 0x02 | Очистка данных потребления электроэнергии |
|  |  | 0x03 | Очистка нагрузки за расчётный период |
|  |  | 0x04 | Очистка экстремальных значений |
|  |  | 0x05 | Очистка записей данных |
|  |  | 0x06 | Очистка замороженных данных |
|  |  | 0x07 | Очистка счётчика импульсов DI |
|  |  | 0x08 | Очистка счётчика переключений DI |

### 8. Настройки системы

| Адрес (10) | Формат | Описание | По умолч. | Ч/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2049 | Int | Старший байт: выбор типа энерг. импульса (0 — активная, 1 — реактивная); младший: направление тока (0 — прямое, 1 — обратное) | 0 | Ч/З |
| 2050 | Int | Старший байт: режим дисплея (0 — смена клавишей, 1 — циклический); младший: мигание тревоги (0 — выкл, 1 — вкл) | 0 | Ч/З |
| 2051 | Int | Старший байт: начальный параметр дисплея (0:U, 1:I, 2:P, 3:Q, 4:S, 5:PF, 6:F, 7:EP); младший: время подсветки LCD (1–240 с, 0 — всегда вкл; только SM-H) | 0 / 60 | Ч/З |
| 2052 | Int | Старший байт: адрес COM1 (1–247); младший: скорость COM1 (0:1200, 1:2400, 2:4800, 3:9600, 4:19200, 5:38400 бод) | 1 / 3 | Ч/З |
| 2053 | Int | Старший байт: формат COM1 (0:N,8,1; 1:E,8,1; 2:O,8,1; 3:N,8,2); младший: протокол COM1 (0: Modbus-RTU, 1: DLT645) | 0 / 0 | Ч/З |
| 2056 | Int | Система измерения (0: 3P4W, 1: 3P3W, 2: 1P2W) | 0 | Ч/З |
| 2057 | Int | Младший байт: метод расчёта cosφ (0: IEC, 1: IEEE) | 0 | Ч/З |
| 2058 | Int | Вторичное напряжение 2 (2–690 В) | 230 | Ч/З |
| 2059 | Int | Вторичный ток 2 (1–6 А) | 5 | Ч/З |
| 2062 | Long | Первичное напряжение 1 (1–999999 В) | 230 | Ч/З |
| 2064 | Long | Первичный ток 1 (1–999999 А) | 5 | Ч/З |
| 2146 | Int | Параметр Demand (Ia/Ib/Ic/P/Q/S) |  | Ч/З |
| 2147 | Int | Режим работы Demand 0: скользящий блок, 1: фиксированный блок | 0 | Ч/З |
| 2148 | Int | Время сдвига Demand t (1–60 мин) | 1 | Ч/З |
| 2149 | Int | Коэффициент n (1–30), период расчёта T = n·t | 15 | Ч/З |
| 2150 | Int | Интервал экстремумов (максимальных/минимальных значений) 0: исторический, 1: 1 мин, 2: 5 мин, 3: 15 мин, 4: 30 мин, 5: 60 мин, 6: 1440 мин. | 3 | Ч/З |
| 2151 | Int | Старший байт: режим DI1 0: контроль состояния, 1: счёт импульсов; Младший байт: время дребезга DI1 (1–200, ед. 0.01 с) | 0 / 2 | Ч/З |
| 2152 | Int | То же для DI2 |  | Ч/З |
| 2153 | Int | То же для DI3 |  | Ч/З |
| 2154 | Int | То же для DI4 |  | Ч/З |
| 2160 | Int | Коэффициент выбросов CO2 (0–999.9 г/кВт·ч) |  | Ч/З |
| 2161 | Int | Метод расчёта выбросов (0: прямое, 1: обратное, 2: прямое+обратное, 3: прямое−обратное) | 0 | Ч/З |
| 2297 | Int | Год (0–99, только SM-H) |  | Ч/З |
| 2298 | Int | Месяц (январь–декабрь) |  | Ч/З |
| 2299 | Int | День (1–31) |  | Ч/З |
| 2300 | Int | Час (0–23) |  | Ч/З |
| 2301 | Int | Минута (0–59) |  | Ч/З |
| 2302 | Int | Секунда (0–59) |  | Ч/З |
| 2303 | Int | День недели (0: Вс, 1: Пн, 2: Вт, 3: Ср, 4: Чт, 5: Пт, 6: Сб) |  | Ч/З |

### 9. Настройки аварийной сигнализации (ALARM)

| Адрес (10) | Формат | Описание | По умолч. | Ч/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2304 | Int | Включение аварийной сигнализации часть1 бит 0 — UaL-N верхн., бит 1 — UaL-N нижн., бит 2 — Uab верхн., бит 3 — Uab нижн., бит 4 — I верхн., бит 5 — I нижн., бит 6 — ∑P верхн., бит 7 — ∑P нижн., бит 8 — ∑Q верхн., бит 9 — ∑Q нижн., бит 10 — ∑S верхн., бит 11 — ∑S нижн. | 0 | Ч/З |
| 2305 | Int | Включение аварийной сигнализации часть 2: бит 0 — частота верхн., бит 1 — частота нижн., бит 2 — cosφ нижн., бит 3 — обрыв фазы, бит 4 — последовательность фаз | 0 | Ч/З |
| 2310 | float | Порог верхн. значения сигнала тревоги по фазному напряжению (В) | 276 | Ч/З |
| 2312 | float | Гистерезис предыдущего параметра | 0 | Ч/З |
| 2314 | float | Порог нижн. значения сигнала тревоги по фазному напряжению (В) | 184 | Ч/З |
| 2316 | float | Гистерезис | 0 | Ч/З |
| 2318 | float | Порог верхн. значения сигнала тревоги по линейному напряжению (В) | 480 | Ч/З |
| 2320 | float | Гистерезис | 0 | Ч/З |
| 2322 | float | Порог нижн. значения сигнала тревоги по линейному напряжению (В) | 320 | Ч/З |
| 2324 | float | Гистерезис | 0 | Ч/З |
| 2326 | float | Порог верхн. значения сигнала тревоги по току (А) | 6 | Ч/З |
| 2328 | float | Гистерезис | 0 | Ч/З |
| 2330 | float | Порог нижн. значения сигнала тревоги по току (А) | 4 | Ч/З |
| 2332 | float | Гистерезис | 0 | Ч/З |
| 2334 | float | Порог верхн. значения сигнала тревоги ∑P (кВт) | 4.14 | Ч/З |
| 2336 | float | Гистерезис | 0 | Ч/З |
| 2338 | float | Порог нижн. значения сигнала тревоги ∑P (кВт) | 2.76 | Ч/З |
| 2340 | float | Гистерезис | 0 | Ч/З |
| 2342 | float | Порог верхн. значения сигнала тревоги ∑Q (кВАр) | 4.14 | Ч/З |
| 2344 | float | Гистерезис | 0 | Ч/З |
| 2346 | float | Порог нижн. значения сигнала тревоги ∑Q (кВАр) | 2.76 | Ч/З |
| 2348 | float | Гистерезис | 0 | Ч/З |
| 2350 | float | Порог верхн. значения сигнала тревоги ∑S (кВА) | 4.14 | Ч/З |
| 2352 | float | Гистерезис | 0 | Ч/З |
| 2354 | float | Порог нижн. значения сигнала тревоги ∑S (кВА) | 2.76 | Ч/З |
| 2356 | float | Гистерезис | 0 | Ч/З |
| 2358 | float | Порог верхн. значения сигнала тревоги по частоте (0.01 Гц) | 65 | Ч/З |
| 2360 | float | Гистерезис | 0 | Ч/З |
| 2362 | float | Порог нижн. значения сигнала тревоги по частоте (0.01 Гц) | 45 | Ч/З |
| 2364 | float | Гистерезис | 0 | Ч/З |
| 2366 | float | Порог нижн. значения сигнала тревоги по cosφ | 0.3 | Ч/З |
| 2368 | float | Гистерезис | 0 | Ч/З |
| 2370 | float | Порог значения сигнала тревоги по обрыву фазы (В) | 138 | Ч/З |
| 2372 | float | Гистерезис | 0 | Ч/З |
| 2464 | Int | Задержка верхн. значения сигнала тревоги UaL-N (с, 0–9999) | 0 | Ч/З |
| 2465 | Int | Задержка нижн. значения сигнала тревоги UaL-N (с) | 0 | Ч/З |
| 2466 | Int | Задержка верхн. значения сигнала тревоги Uab (с) | 0 | Ч/З |
| 2467 | Int | Задержка нижн. значения сигнала тревоги Uab (с) | 0 | Ч/З |
| 2468 | Int | Задержка верхн. значения сигнала тревоги тока (с) | 0 | Ч/З |
| 2469 | Int | Задержка нижн. значения сигнала тревоги тока (с) | 0 | Ч/З |
| 2470 | Int | Задержка верхн. значения сигнала тревоги ∑P (с) | 0 | Ч/З |
| 2471 | Int | Задержка нижн. значения сигнала тревоги ∑P (с) | 0 | Ч/З |
| 2472 | Int | Задержка верхн. значения сигнала тревоги ∑Q (с) | 0 | Ч/З |
| 2473 | Int | Задержка нижн. значения сигнала тревоги ∑Q (с) | 0 | Ч/З |
| 2474 | Int | Задержка верхн. значения сигнала тревоги ∑S (с) | 0 | Ч/З |
| 2475 | Int | Задержка нижн. значения сигнала тревоги ∑S (с) | 0 | Ч/З |
| 2476 | Int | Задержка верхн. значения сигнала тревоги частоты (с) | 0 | Ч/З |
| 2477 | Int | Задержка нижн. значения сигнала тревоги частоты (с) | 0 | Ч/З |
| 2478 | Int | Задержка значения сигнала тревоги cosφ (с) | 0 | Ч/З |
| 2479 | Int | Задержка значения сигнала тревоги обрыва фазы (с) | 0 | Ч/З |

### 10. Тарифные настройки (только SM-H)

- 2816 — текущая тарифная схема (0 — месячная без праздников, 1 — недельная без праздников, 2 — месячная с праздниками, 3 — недельная с праздниками), Ч

- 2817 — время списывания (старший байт: день 1–28, младший: час 0–23), по умолч. 0x0100, Ч

- 2818–2943 — тарифы 1–6, по 21 регистру (14 стартов дневных периодов + 7 пар расценок); тариф N начинается с адреса 2818 + (N−1)×21. Период 1 зафиксирован на 00ч00м, остальные: старший байт — час, младший — минута. Пары расценок: старший байт — расценка периода 2k−1, младший — периода 2k; код расценок 0–T1 … 5–T6

- 2944–2955 — 12 стартов зон текущего года (1-я зафиксирована 1 января; остальные: месяц/день)

- 2956–2965 — тарифные зоны (0: 1-й тариф … 5: 6-й тариф)

- 2966 / 2967 — вспомогательная тарифная схема / время списывания

- 2968–3093 — вспомогательные тарифы 1–6 (по 21 регистру)

- 3094–3105 — 12 стартов вспомогательных зон

- 3116–3137 — 22 фиксированных праздника (месяц/день)

- 3138–3257 — 60 переменных праздников (2 регистра: год 0–99; месяц/день)

- 3258–3260 — время переключения 1 (схема и время списывания): год/месяц, день/час, минута; запись 0xFFFF — немедленное переключение

- 3261–3263 — время переключения 2 (дневные периоды)

- 3264–3266 — время переключения 3 (зоны, недельные тарифы)

### 11. Пользовательские данные

- 3328–3387 (60 рег., Int, Ч/З) — установка прямых адресов пользовательских данных 1–60: значение регистра = прямой адрес, отображаемый на регистр 4096+(N−1); значения по умолчанию 6…65

- 4096–4155 (60 рег., Int, Ч) — пользовательские данные 1–60; тип данных определяется по настроенному адресу